|  |  |
| --- | --- |
| **Réf :**PC 05/23/22 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Type:cabine** |  |

**Caractéristiques d’entrée :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pn [kVA]** | **Fréq [Hz]** | **U1n [V]** | **U2o [V]** | **Variations %** | **Couplage** |
| 1000 | 50 | 5500 | 400 | + 2.5  - 2.5 | Dyn11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classe de tension** | **Densité courant** | **Induction** | **Tôle magnétique** | **Type de bobinage** | **Durée cc** |
| 7 | 4.4 | 1.8 | M130-30 | cuivre  cuivre | 2 sec |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pertes à vide** | **Courant à vide** | **Pertes en charge** | **Tension de cc** | **Pertes totales** | **Echauffements** | **Altitude** |
| 1800 | 2.4 | 13300 | 5 | 15100 | +60  65 | 1000 |

**Outils et docs support**

|  |  |
| --- | --- |
| Normes | CEI 60076 |
| Calculs similaires |  |
| Code de calcul | AutocitePro |

**Observations** . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

**Calcul des grandeurs électriques**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paramètre** | **Unité** | **Primaire** | **Secondaire** |
| Tension de ligne | V | 5500 | 400 |
| Tension de phase | V | 5500 | 230.94 |
| Courant de ligne | A | 104.97 | 1443.38 |
| Courant de phase | A | 60.61 | 1443.38 |
| Classe de tension | kV | 7 | 1 |
| Rapport de transformation |  | | |

**Calcul des gradins, Vsp et du nombre de spires**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gradin** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** |
| **Largeur [mm]** | 210 | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Epaisseur [mm]** | 54.671747731347 | 50.15668352659 | 30.038169499997 | 21.942200015492 | 16.941019370366 | 13.303648148031 | 5.2014279964074 | 3.94341426824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Masse [Kg]** | 273.3555720691 | 228.29638681751 | 123.08174075984 | 79.814383927391 | 53.729795504102 | 35.917206298724 | 11.558340322675 | 6.8560932365309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Circuit magnétique**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S nette [ mm2 ]** | **Bmax [ Tesla ]** | **Masse [ Kg ]** | **Eptot [mm]** |
| 32465.81 | 1.78 | 813 | 196.2 |

**Spires Variations**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vsp[V]** | **N1** | **N2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.83 | 428.68 | 18 | 450.11691348402 | 439.39984411535 | 428.68277474669 | 417.96570537802 | 407.24863600935 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Calcul des bobinages primaire et secondaire**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paramètre** | **Unité** | **Primaire** | **Secondaire** |
| Dimension du conducteur | mm | 1\*3\*6 | 450\*0.85 |
| Section du conducteur | mm2 | 17.77 | 382.5 |
| Densité du courant | A/mm2 | 3.41 | 3.77 |
| Nombre de couches |  | 7 | 2 |
| Spires par couche |  | 61 | 14 |
| Isolement entre couches | mm | \*0.75 | 1\*0.75 |
| Canaux de refroidissement |  | 3\*3 | \*3 |
| Papier canal | mm | 1\*0.15 | 1\*0.06 |
| Dn | mm | 217 | |
| Dist Cmagn - BT | mm | 4 | |
| Diam intérieur BT | mm |  | 225 |
| Epaisseur BT | mm |  | 17.85 |
| Diam extérieur BT | mm |  | 260.7 |
| Dist MT-BT | mm | 14 | |
| Diam intérieur MT | mm | 225 |  |
| Epaisseur MT | mm | 33.5 |  |
| Diam extérieur MT | mm | 292 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paramètre** | **Unité** | **Primaire** | **Secondaire** |
| Hauteur conducteur | mm | 350.76 | 0 |
| Largeur de collier | mm | 3 | 3 |
| Hauteur bobine | mm |  |  |
| Poids conducteur | Kg | 999999.99 | 148.02 |

**Détails particuliers de bobinage**

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paramètre** | **Unité** | **Primaire** | **Secondaire** |

**Paramètres de court-circuit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pcc à 75°C [watt]** | **Ucca % à 75°C** | **Uccr %** | **Ucc % à 75°C** |
| 7220.29 | 1.53 | 4.43 | 4.69 |

**Partie active**

20

59.5

190

308

308

15.82

25

40.4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Paramètre** | **Unité** | **Valeur** |
| Tôle magn | - | M130-30 |
| Découpage | - | step lap |
| Entraxe colonnes | mm | 308 |
| Hauteur colonnes | mm | 530 |
| Poids Tôles magn | Kg | 813 |
| Pertes spécifiques | W/Kg | 1.42 |
| Pertes à vide | W | 1505 |
| Courant à vide | % | 0.9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboré par :** Balssem Zoghbi |  | **Vérification et Approbation** |
| Date et signature | | **D E**  Date et signature |